別表５

消防用設備等自主点検チェック票

| 実施設備 | 確認個所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器 ( 年 月 日) | (1) 設置場所に置いてあるか。 (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 (4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備（移動式） ( 年 月 日) | (1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉は確実に開閉できるか。 (3) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 (4) 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| スプリンクラー設備 ( 年 月 日) | (1) 散水の障害はないか。（例 物品の集積など） (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 送水口の変形および操作障害はないか。 (4) スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 (5) 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |
| 水噴霧消火設備 ( 年 月 日) | (1) 散水の障害はないか。（例 物品の集積など） (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 管、管継手に漏れ、変形はないか |  |  |
| 泡消火設備（固定式） ( 年 月 日) | (1) 泡の分布を妨げるものはないか。 (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 ( 年 月 日) | (1) 起動装置又はその直近に防火区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。 (2) 手動式起動装置の直近の見やすい個所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けられてあるか。 (3) スピーカー及びヘッドに変形、つぶれ等はないか。 (4) 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |
| 屋外消火栓設備 ( 年 月 日) | (1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 (3) ホース、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷はないか。 |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 ( 年 月 日) | (1) 常置場所の周囲に、使用上の障害となるような物がないか。 (2) 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 (3) 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |  |
| 自動火災報知設備 ( 年 月 日) | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 (4) 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 ( 年 月 日) | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 (4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等はないか。 |  |  |
| 漏電火災警報器 ( 年 月 日) | (1) 電源表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着指定ないか。 |  |  |
| 非常ベル ( 年 月 日) | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 操作上障害となる物がないか。 (3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |
| 放送設備 ( 年 月 日) | (1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯している か。 (2) 試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。 |  |  |
| 避難器具 ( 年 月 日) | (1) 避難に際し、容易に接近できるか。 (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 (3) 開口部付近に書棚等の障害物が置かれ、開口部をふさいでいないか。 (4) 降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。 (5) 標識に変形、脱落、汚損等がないか。 |  |  |
| 誘導灯 ( 年 月 日) | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 (2) 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取付け状態であるか。 (4) 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |
| 消防用水 ( 年 月 日) | (1) 周囲に樹木等使用上障害となる物はないか。 (2) 道路から吸管投入口又は採水口までに、消防自動車の進入道路が確保されているか。 (3) 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |  |
| 連結散水設備 ( 年 月 日) | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 散水ヘッドの各部分に変形、損傷等はないか。 (4) 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物はないか。 |  |  |
| 連結送水管 ( 年 月 日) | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 放水口の周囲には、ホースの接続や、延長等の使用上の障害となる物がないか。 (4) 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 (5) 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 非常コンセント設備 ( 年 月 日) | (1) 周囲に使用上障害となる物がないか。 (2) 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 (3) 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 検 査 実 施 者 氏 名 |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は，直ちに防火管理者に報告すること。

（凡例）　○‥‥‥良　　×‥‥‥不備・欠陥　　△‥‥‥即時改修